## Calculation
T_0 | 10 | ºC
T_c | 54.4 | ºC
| Cooling capacity | Input Power | Heating capacity | COP Cooling | COP Heating
30 rps | 1288.7879 | 409.3237 | 1698.1116 | 3.1486 | 4.1486
60 rps | 2601.5791 | 794.9897 | 3396.5688 | 3.2725 | 4.2725
90 rps | 3881.3695 | 1232.6556 | 5114.0251 | 3.1488 | 4.1488
Info: | Input power not includes inverter electronics consumption.
| 30 |  |  |  | 60 |  |  | 90
|  | Capacity(W) | Input Power(W) |  |  | Capacity(W) | Input Power(W) |  | Capacity(W) | Input Power(W)
| P1 | 1502.7035 | 25.7474 |  | P1 | 2969.7232 | 129.7527 | P1 | 4355.8045 | 302.2877
| P2 | 51.3834 | -7.372 |  | P2 | 100.5221 | -12.2253 | P2 | 147.469 | -15.4946
| P3 | -10.5749 | 6.8562 |  | P3 | -21.6532 | 9.8207 | P3 | -29.7064 | 11.9504
| P4 | 0.72354 | -0.18658 |  | P4 | 1.4233 | -0.32789 | P4 | 2.0823 | -0.44748
| P5 | -0.29617 | 0.18601 |  | P5 | -0.60857 | 0.32182 | P5 | -0.87031 | 0.4411
| P6 | 0.0069413 | 0.0024789 |  | P6 | 0.05885 | 0.055183 | P6 | 0.049585 | 0.10186
| P7 | 0.0040952 | -0.0012455 |  | P7 | 0.0080759 | -0.002161 | P7 | 0.011666 | -0.0027955
| P8 | -0.0046553 | 0.0016311 |  | P8 | -0.0097041 | 0.0030207 | P8 | -0.014065 | 0.004154
| P9 | -0.00063079 | 1.5065e-05 |  | P9 | -0.00055743 | -8.1328e-05 | P9 | -0.0009948 | -9.0078e-05
| P10 | -0.00027551 | -8.4601e-05 |  | P10 | -0.00074317 | -0.00039881 | P10 | -0.00074742 | -0.00048813

## 30rps
MODEL： | KSK75D15UEZ3 | R32 DC | — | 220 | V ～ | 30 | rps | 1、Rated condition data*
|  | SUPERHEAT——————— |  |  |  | 11.1 | ℃ | 机型 | Displacement | Frequency | Power supply | Capacity | Input power | Flow rate | Current
|  | SUBCOOLING———————— |  |  |  | 8.3 | ℃ |  | cc | rps | V | W | W | kg/h | A
PERFORMANCE CURVE(ARI) |  | AMBIENT TEMP.—————— |  |  |  | 35 | ℃ | KSK75D15UEZ3 | 7.5 | 30 | 220 | 1450 | 243 | 19.7 | 1.9
[8 empty] | * | Evaporating Temp.(℃) | Condensing Temp.(℃) | Suction Temp.(℃) | Liquid Temp.(℃) | Ambient Temp.(℃)
[9 empty] | 8 | 34.2 | 18.1 | 30.1 | 35
2、Data under different condition
[8 empty] | Capacity(W) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 561.0956 | 688.2293 | 834.247 | 1001.6679 | 1194.9212 | 1417.2529
[9 empty] | 55 | 606.6068 | 740.7565 | 895.6499 | 1073.5525 | 1279.9925 | 1513.7021
[9 empty] | 50 | 651.1205 | 793.2667 | 956.833 | 1145.3695 | 1360.905 | 1605.9585
[9 empty] | 45 | 695.4989 | 844.4921 | 1015.9873 | 1212.9261 | 1439.3323 | 1696.7441
[9 empty] | 40 | 738.4572 | 892.9618 | 1073.4341 | 1279.8235 | 1516.0858 | 1785.0784
[9 empty] | 35 | 779.1501 | 941.6006 | 1129.9681 | 1344.6075 | 1590.9797 | 1872.6518
[9 empty] | 30 | 818.7611 | 988.2275 | 1184.7606 | 1408.969 | 1665.806 | 1959.4138
[8 empty] | Input Power(W) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 381.8931 | 406.7099 | 427.6746 | 444.4773 | 455.9759 | 461.3186
[9 empty] | 55 | 358.6829 | 379.2411 | 396.1599 | 408.1424 | 414.4531 | 413.9305
[9 empty] | 50 | 334.7953 | 351.8883 | 364.4129 | 371.4398 | 372.1561 | 365.6712
[9 empty] | 45 | 311.3335 | 324.0516 | 331.7367 | 333.6532 | 329.2783 | 317.3538
[9 empty] | 40 | 287.0199 | 295.2083 | 298.383 | 295.7891 | 286.1488 | 268.3589
[9 empty] | 35 | 261.6998 | 266.1134 | 265.1067 | 257.4217 | 242.4967 | 219.093
[9 empty] | 30 | 236.7087 | 237.0184 | 231.2691 | 218.9187 | 198.7284 | 169.556
[8 empty] | Flow Rate(kg/h) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 8.9717 | 10.9229 | 13.1528 | 15.7014 | 18.6396 | 22.0214
[9 empty] | 55 | 9.2506 | 11.2165 | 13.4764 | 16.0643 | 19.0645 | 22.4613
[9 empty] | 50 | 9.5047 | 11.5013 | 13.7889 | 16.419 | 19.4219 | 22.8372
[9 empty] | 45 | 9.7482 | 11.7596 | 14.0655 | 16.707 | 19.7408 | 23.1912
[9 empty] | 40 | 9.9644 | 11.9738 | 14.3133 | 16.9821 | 20.0342 | 23.5107
[9 empty] | 35 | 10.1446 | 12.1856 | 14.5445 | 17.2257 | 20.3009 | 23.8186
[9 empty] | 30 | 10.3068 | 12.3673 | 14.7495 | 17.4608 | 20.5643 | 24.114
[8 empty] | Current(A) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 2.986 | 3.18 | 3.344 | 3.4753 | 3.5652 | 3.607
[9 empty] | 55 | 2.8045 | 2.9653 | 3.0975 | 3.1912 | 3.2406 | 3.2365
[9 empty] | 50 | 2.6177 | 2.7514 | 2.8493 | 2.9043 | 2.9099 | 2.8592
[9 empty] | 45 | 2.4343 | 2.5337 | 2.5938 | 2.6088 | 2.5746 | 2.4814
[9 empty] | 40 | 2.2442 | 2.3082 | 2.333 | 2.3128 | 2.2374 | 2.0983
[9 empty] | 35 | 2.0462 | 2.0807 | 2.0729 | 2.0128 | 1.8961 | 1.7131
[9 empty] | 30 | 1.8508 | 1.8532 | 1.8083 | 1.7117 | 1.5538 | 1.3257
3、Ten coefficient method
z=p1+p2*x+p3*y+p4*x^2+p5*x*y+P6*y^2+p7*x^3+p8*x^2*y+P9*x*y^2+P10*y^3
x——Evaporating Temp.(℃)； y——Condensing Temp.(℃)
[9 empty] | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
[8 empty] | P1 | 1502.7035 | 25.7474 | 15.889 | 0.20132
[8 empty] | P2 | 51.3834 | -7.372 | 0.52701 | -0.057641
[8 empty] | P3 | -10.5749 | 6.8562 | -0.041176 | 0.053608
[8 empty] | P4 | 0.72354 | -0.18658 | 0.0071478 | -0.0014589
[8 empty] | P5 | -0.29617 | 0.18601 | -0.0005349 | 0.0014544
[8 empty] | P6 | 0.0069413 | 0.0024789 | 0.00028107 | 1.9382e-05
[8 empty] | P7 | 0.0040952 | -0.0012455 | 5.8883e-05 | -9.7382e-06
[8 empty] | P8 | -0.0046553 | 0.0016311 | -7.8174e-06 | 1.2753e-05
[8 empty] | P9 | -0.00063079 | 1.5065e-05 | -4.5626e-06 | 1.1779e-07
[8 empty] | P10 | -0.00027551 | -8.4601e-05 | -5.9606e-06 | -6.6149e-07
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
NDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）

## 60rps
MODEL： | KSK75D15UEZ3 | R32 DC | — | 220 | V ～ | 60 | rps | 1、Rated condition data*
|  | SUPERHEAT——————— |  |  |  | 11.1 | ℃ | Model | Displacement | Frequency | Power supply | Capacity | Input power | Flow rate | Current
|  | SUBCOOLING———————— |  |  |  | 8.3 | ℃ |  | cc | rps | V | W | W | kg/h | A
PERFORMANCE CURVE(ARI) |  | AMBIENT TEMP.—————— |  |  |  | 35 | ℃ | KSK75D15UEZ3 | 7.5 | 60 | 220 | 2300 | 615 | 32.5 | 4.25
[8 empty] | * | Evaporating Temp.(℃) | Condensing Temp.(℃) | Suction Temp.(℃) | Liquid Temp.(℃) | Ambient Temp.(℃)
[9 empty] | 2.7 | 42.3 | 12.8 | 34.3 | 35
2、Data under different condition
[8 empty] | Capacity(W) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 1178.3455 | 1431.463 | 1722.4403 | 2054.3886 | 2433.6122 | 2867.7819
[9 empty] | 55 | 1260.3037 | 1526.8697 | 1832.8758 | 2183.2107 | 2584.6564 | 3041.3445
[9 empty] | 50 | 1339.941 | 1619.6427 | 1941.1548 | 2309.218 | 2730.6636 | 3210.0346
[9 empty] | 45 | 1417.7676 | 1710.5227 | 2046.4051 | 2432.3777 | 2873.8724 | 3376.2228
[9 empty] | 40 | 1493.4214 | 1798.2258 | 2150.3879 | 2553.5949 | 3014.5134 | 3539.5302
[9 empty] | 35 | 1566.7871 | 1885.6161 | 2252.9551 | 2672.771 | 3152.8169 | 3701.0599
[9 empty] | 30 | 1639.7578 | 1971.8871 | 2353.5799 | 2791.0253 | 3291.2192 | 3862.3921
[8 empty] | Input Power(W) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 750.5833 | 794.5008 | 831.2742 | 861.956 | 882.215 | 893.2591
[9 empty] | 55 | 704.5779 | 740.264 | 770.8078 | 792.154 | 804.4405 | 805.3206
[9 empty] | 50 | 656.2945 | 686.683 | 709.2543 | 722.7316 | 725.4581 | 716.2777
[9 empty] | 45 | 609.4607 | 632.6705 | 646.6827 | 651.8079 | 646.3031 | 628.2011
[9 empty] | 40 | 562.1265 | 577.5192 | 584.6805 | 582.489 | 568.3042 | 539.3998
[9 empty] | 35 | 514.0847 | 523.5757 | 524.0071 | 512.9803 | 489.132 | 451.3233
[9 empty] | 30 | 468.1482 | 471.2716 | 463.1439 | 444.0928 | 411.1677 | 362.0905
[8 empty] | Flow Rate(kg/h) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 18.8412 | 22.7187 | 27.1562 | 32.2031 | 37.962 | 44.5599
[9 empty] | 55 | 19.2194 | 23.1198 | 27.5783 | 32.6689 | 38.4964 | 45.1294
[9 empty] | 50 | 19.5597 | 23.4826 | 27.974 | 33.1029 | 38.9701 | 45.6476
[9 empty] | 45 | 19.8717 | 23.8191 | 28.3309 | 33.5039 | 39.4158 | 46.1465
[9 empty] | 40 | 20.1516 | 24.1125 | 28.6735 | 33.8839 | 39.8351 | 46.6179
[9 empty] | 35 | 20.3997 | 24.4025 | 28.9991 | 34.2408 | 40.2299 | 47.0745
[9 empty] | 30 | 20.6416 | 24.6775 | 29.3005 | 34.5882 | 40.6299 | 47.5334
[8 empty] | Current(A) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 5.187 | 5.4905 | 5.7446 | 5.9566 | 6.0966 | 6.1729
[9 empty] | 55 | 4.869 | 5.1156 | 5.3267 | 5.4742 | 5.5591 | 5.5652
[9 empty] | 50 | 4.5354 | 4.7454 | 4.9014 | 4.9945 | 5.0133 | 4.9499
[9 empty] | 45 | 4.2117 | 4.3721 | 4.4689 | 4.5044 | 4.4663 | 4.3412
[9 empty] | 40 | 3.8846 | 3.991 | 4.0405 | 4.0253 | 3.9273 | 3.7276
[9 empty] | 35 | 3.5526 | 3.6182 | 3.6212 | 3.545 | 3.3802 | 3.1189
[9 empty] | 30 | 3.2352 | 3.2568 | 3.2006 | 3.0689 | 2.8414 | 2.5023
3、Ten coefficient method
z=p1+p2*x+p3*y+p4*x^2+p5*x*y+P6*y^2+p7*x^3+p8*x^2*y+P9*x*y^2+P10*y^3
x——Evaporating Temp.(℃)； y——Condensing Temp.(℃)
[9 empty] | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
[8 empty] | P1 | 2969.7232 | 129.7527 | 31.3054 | 0.89666
[8 empty] | P2 | 100.5221 | -12.2253 | 1.037 | -0.084484
[8 empty] | P3 | -21.6532 | 9.8207 | -0.081722 | 0.067866
[8 empty] | P4 | 1.4233 | -0.32789 | 0.014197 | -0.0022659
[8 empty] | P5 | -0.60857 | 0.32182 | -0.0017418 | 0.0022239
[8 empty] | P6 | 0.05885 | 0.055183 | 0.00077949 | 0.00038134
[8 empty] | P7 | 0.0080759 | -0.002161 | 0.00011596 | -1.4934e-05
[8 empty] | P8 | -0.0097041 | 0.0030207 | -2.5778e-05 | 2.0875e-05
[8 empty] | P9 | -0.00055743 | -8.1328e-05 | 3.5362e-06 | -5.6202e-07
[8 empty] | P10 | -0.00074317 | -0.00039881 | -9.5573e-06 | -2.756e-06
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）

## 90rps
MODEL： | KSK75D15UEZ3 | R32 DC | — | 220 | V ～ | 90 | rps | 1、Rated condition data*
|  | SUPERHEAT——————— |  |  |  | 11.1 | ℃ | Model | Displacement | Frequency | Power supply | Capacity | Input power | Flow rate | Current
|  | SUBCOOLING———————— |  |  |  | 8.3 | ℃ |  | cc | rps | V | W | W | kg/h | A
PERFORMANCE CURVE(ARI) |  | AMBIENT TEMP.—————— |  |  |  | 35 | ℃ | KSK75D15UEZ3 | 7.5 | 90 | 220 | 2600 | 1066 | 39.8 | 7.1
[8 empty] | * | Evaporating Temp.(℃) | Condensing Temp.(℃) | Suction Temp.(℃) | Liquid Temp.(℃) | Ambient Temp.(℃)
[9 empty] | -3.4 | 49.4 | 2.3 | 41.4 | 35
2、Data under different condition
[8 empty] | Capacity(W) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 1786.373 | 2160.3753 | 2590.7834 | 3082.486 | 3643.0487 | 4282.1531
[9 empty] | 55 | 1900.9476 | 2295.2746 | 2747.6422 | 3265.3597 | 3856.3293 | 4530.6972
[9 empty] | 50 | 2012.9896 | 2426.1986 | 2900.9587 | 3444.114 | 4065.1858 | 4772.8779
[9 empty] | 45 | 2122.1624 | 2554.5581 | 3050.8609 | 3619.9831 | 4270.3398 | 5011.5803
[9 empty] | 40 | 2229.2195 | 2680.1766 | 3198.6474 | 3793.6723 | 4472.8329 | 5246.9166
[9 empty] | 35 | 2334.3049 | 2804.2242 | 3345.4241 | 3964.9892 | 4672.9377 | 5478.8869
[9 empty] | 30 | 2437.4028 | 2927.5346 | 3490.0528 | 4134.5589 | 4870.3496 | 5709.1581
[8 empty] | Input Power(W) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 1154.9501 | 1223.0148 | 1281.9076 | 1329.4128 | 1364.0642 | 1385.8456
[9 empty] | 55 | 1083.8715 | 1138.8055 | 1187.0764 | 1222.4609 | 1246.5556 | 1255.4507
[9 empty] | 50 | 1008.606 | 1056.6488 | 1093.1086 | 1118.4577 | 1129.4054 | 1124.8113
[9 empty] | 45 | 937.0875 | 976.2354 | 1001.3727 | 1014.3405 | 1013.8192 | 997.4791
[9 empty] | 40 | 867.9802 | 894.6 | 910.4351 | 913.8074 | 902.6479 | 870.766
[9 empty] | 35 | 798.4166 | 816.9235 | 823.9776 | 816.8746 | 789.8149 | 744.5416
[9 empty] | 30 | 732.7956 | 743.5641 | 739.6705 | 720.4794 | 681.5271 | 619.8648
[8 empty] | Flow Rate(kg/h) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 28.5633 | 34.2873 | 40.8466 | 48.3188 | 56.8281 | 66.5365
[9 empty] | 55 | 28.9891 | 34.7549 | 41.3423 | 48.8619 | 57.437 | 67.2294
[9 empty] | 50 | 29.3845 | 35.1765 | 41.8058 | 49.3717 | 58.0155 | 67.8716
[9 empty] | 45 | 29.7446 | 35.5723 | 42.2368 | 49.8621 | 58.5687 | 68.4987
[9 empty] | 40 | 30.0801 | 35.9387 | 42.6512 | 50.3386 | 59.1059 | 69.1053
[9 empty] | 35 | 30.3929 | 36.2906 | 43.0609 | 50.7953 | 59.6267 | 69.687
[9 empty] | 30 | 30.6826 | 36.6371 | 43.4489 | 51.2381 | 60.1242 | 70.2611
[8 empty] | Current(A) |  | Evaporating Temp.(℃)
[10 empty] | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
[8 empty] | Condensing Temp.(℃) | 60 | 7.6924 | 8.1458 | 8.538 | 8.8544 | 9.0852 | 9.2303
[9 empty] | 55 | 7.219 | 7.5849 | 7.9064 | 8.1421 | 8.3026 | 8.3618
[9 empty] | 50 | 6.7177 | 7.0377 | 7.2806 | 7.4494 | 7.5223 | 7.4917
[9 empty] | 45 | 6.2414 | 6.5021 | 6.6696 | 6.7559 | 6.7525 | 6.6436
[9 empty] | 40 | 5.7811 | 5.9584 | 6.0639 | 6.0863 | 6.012 | 5.7997
[9 empty] | 35 | 5.3178 | 5.441 | 5.488 | 5.4407 | 5.2605 | 4.959
[9 empty] | 30 | 4.8807 | 4.9524 | 4.9265 | 4.7987 | 4.5393 | 4.1286
3、Ten coefficient method
z=p1+p2*x+p3*y+p4*x^2+p5*x*y+P6*y^2+p7*x^3+p8*x^2*y+P9*x*y^2+P10*y^3
x——Evaporating Temp.(℃)； y——Condensing Temp.(℃)
[9 empty] | Capacity(W) | Input Power(W) | Flow Rate(kg/h) | Current(A)
[8 empty] | P1 | 4355.8045 | 302.2877 | 45.7616 | 2.0134
[8 empty] | P2 | 147.469 | -15.4946 | 1.5212 | -0.1032
[8 empty] | P3 | -29.7064 | 11.9504 | -0.084492 | 0.079595
[8 empty] | P4 | 2.0823 | -0.44748 | 0.020753 | -0.0029804
[8 empty] | P5 | -0.87031 | 0.4411 | -0.0023166 | 0.0029379
[8 empty] | P6 | 0.049585 | 0.10186 | 0.00043658 | 0.00067845
[8 empty] | P7 | 0.011666 | -0.0027955 | 0.00016767 | -1.8619e-05
[8 empty] | P8 | -0.014065 | 0.004154 | -3.5484e-05 | 2.7667e-05
[8 empty] | P9 | -0.0009948 | -9.0078e-05 | 4.0219e-06 | -5.9996e-07
[8 empty] | P10 | -0.00074742 | -0.00048813 | -6.6044e-06 | -3.2512e-06
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）
CONDENSING TEMP（oC）